Администрация города Великие Луки

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»

ул. Зверева, д.9, город Великие Луки, Псковская область, 182100

телефон (81153) 58009, 58407

________________№____

СПРАВКА

На 1 ноября 2013 года по МБДОУ Детский сад № 9 имеются следующие предписания:

| № пред писания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Срок устранения нарушений | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На первичные средства пожаротушения установленные на объекте отсутствуют соответствующие сертификаты. | 02.02.2014 | выполнено |
| 2. | Помещение прачечной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. | 02.02.2014 | выполнено |
| 3. | В помещении прачечной дверь на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из помещения. | 02.02.2014 | выполнено |
| 4. | Соединительные провода СОУЭ выполнены в горючем исполнении, при использовании которых не выполняется требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания. | 02.02.2014 | выполнено |
| 5. | Не произведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций с составлением соответствующего акта. | 02.02.2014 | выполнено |
| 6. | Не в полном объеме вывешены знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» и ГОСТ Р 12.2.143-2009. | 02.02.2014 | выполнено |
| 7. | Уровень звука звуковых сигналов СОУЭ не соответствует требованиям. | 02.02.2014 | выполнено |
| 8. | Помещение 1 корпуса: дверь на эвакуационном выходе № 5 открывается не по направлению выхода из помещения. | 02.02.2014 | выполнено |
| 9. | Ширина наружной пожарной лестницы № 1, со второго этажа детского дошкольного учреждения менее 0,8 м, а именно: 0,6 м. | 02.02.2014 | предписание снято, отказ от претензий |
| 10. | Помещение 2 корпуса: дверь на эвакуационном выходе № 4 открывается не по направлению выхода из помещения. | 02.02.2014 | выполнено |
| 11. | Дверь на эвакуационном выходе группы № 1 открывается не по направлению выхода из помещения. | 02.02.2014 | выполнено |
| 12. | Ширина наружной пожарной лестницы № 2 со второго этажа детского дошкольного учреждения менее 0,8 м, а именно: 0,5 м. | 02.02.2014 | предписание снято, отказ от претензий |
| 13. | Ширина наружной пожарной лестницы № 3 со второго этажа детского дошкольного учреждения менее 0,8 м, а именно: 0,5 м. | 02.02.2014 | предписание снято, отказ от претензий |

нарушение санитарных правил:

| № пред писания | Вид нарушения | Срок устранения нарушений | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудовать буфетные группы резервными электроводонагревателями с жесткой подводкой горячей воды к моечным ваннам. | 22.05.2013 | выполнено |
| 2. | Обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях детского сада в соответствии с действующими нормами. | 22.05.2013 | выполнено |
| 3. | Обеспечить на пищеблоке, в моечных групповых наличие гибких шлангов с душевыми насадками для ополаскивания посуды. | 22.05.2013 | выполнено |